## Slide 1: Konzept Thermos
Student Systemtechnik Schwerpunkt Maschinenbau
Aktive Kühlung
Milo Schenk

## Slide 2: Inhalt
Konzept
  Aktive Kühlung: 1 x 4/2 Wegeventil
  Bypass Kältemittel
  Bypass Luft
Zusammenfassung
Entscheid
Fragen / Anregungen / Wünsche

## Slide 3: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Konzept
Winterbetrieb:
Boiler wird durch Kondensator erhitzt
Ventil in Ruhestellung
Je wärmer der Boiler desto mehr Wärme kann für die Zuluft genutzt werden
Kompressor unter Volllast

## Slide 4: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Konzept
Sommerbetrieb:
Ventil angesteuert
Durch Klimatisierung der Zuluft kann Boiler gewärmt werden
Restwärme wird in der Fortluft abgegeben
Kompressor unter Volllast

## Slide 5: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Konzept
Sommerbetrieb Boiler voll:
Ventil angesteuert
Durch Klimatisierung der Zuluft kann Boiler gewärmt werden
Restwärme wird in der Fortluft abgegeben
Kompressor je nach Bedarf von Kälte gedrosselt

## Slide 6: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Konzept
Winterbetrieb Boiler voll:
Ventil in Ruhestellung
Je wärmer der Boiler desto mehr Wärme kann für die Zuluft genutzt werden
Kompressor kann je nach Bedarf von Raumwärme gedrosselt werden

## Slide 7: Fazit
Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Einfacher Kältekreislauf mit einem Ventil
Boiler immer im Kreislauf Warmwasser
Problem:
Es wird immer geheizt oder gekühlt
 Übergangszeit: Warmwasser ohne Raumheizung/kühlung

## Slide 8: Kältemittel Bypass
Konzept
Ziel: Boiler heizen ohne Raumheizung
Bypassventil um Kondensator in Zuluft nicht mit Restwärme zu versorgen
Bypassventil muss angesteuert werden für Bypass

## Slide 9
Konzept
Ziel: Boiler heizen ohne Raumkühlung:
Nicht möglich, da Verdampfer Wärme für Kondensator generiert
 Boiler heizen nur im Heizmodus mit aktivem Bypass
Kältemittel Bypass

## Slide 10: Fazit
Kältemittel Bypass
Kältekreislauf mit 2 Ventilen (Umkehr-/BypassVentil)
Boiler immer im Kreislauf Warmwasser
Heizung Bad kann über Bypass ausgesetzt werden
Problem:
Kühlung kann nicht separat zum Kreislauf geschaltet werden
 Wärme für Brauchwarmwasser wird über Verdampfer in Zuluft generiert

## Slide 11: Luft Bypass
Konzept
Ziel: Boiler heizen ohne Raumheizung
Stand jetzt mit Enthalpie-Wärmetauscher

## Slide 12: Luft Bypass
Konzept
Ziel: Boiler heizen ohne Raumheizung
Wärme aus der Abluft wird über Bypass an Verdampfer geleitet
Dadurch wird Kondensator in Zuluft mit weniger Wärme versorgt und hat demensprechend weniger Heizleistung

## Slide 13: Luft Bypass
Konzept
Ziel: Boiler heizen ohne Raumkühlung
Stand jetzt mit Enthalpie-Wärmetauscher
 Überflüssige Wärme wird an Fortluft abgegeben

## Slide 14: Luft Bypass
Konzept
Ziel: Boiler heizen ohne Raumkühlung
Nicht möglich Wärme für Boiler aus Verdampfer in Zuluft
Bei mittleren Aussentemperaturen kann so direkt die Aussenluft gekühlt werden und die Abluft direkt an Fortluft abgegeben werden

## Slide 15: Fazit
Luft Bypass
Kältekreislauf mit einem Ventil
Aktor in Lüftung für Bypass
Boiler immer im Kreislauf Warmwasser
Heizung Bad kann über Bypass verringert werden (Je nach Restwärme vom Boiler)
Problem:
Kühlung kann nicht separat zum Kreislauf gemacht werden
 Wärme für Brauchwarmwasser wird über Verdampfer in Zuluft generiert

## Slide 16: Zusammenfassung
 | Warmwasser | Heizen | Kühlen | Warmwasser separat (in Heizbetrieb) | Regulierbarkeit | Umsetzbarkeit
Aktive Kühlung | x | x | x |  | beschränkt | Einfach
Kältemittel Bypass | x | x | x | x | gut | Mittel
Luft Bypass | x | x | x | x | beschränkt | Mittel
Notes: Energie
 Gebäude, Umwelt, …

## Slide 17: Entscheid
Vorschlag:
  Aktive Kühlung Prototyp in Betrieb nehmen mit Umkehrventil
  Messung/Auswertung
  Bypass Kältemittel je nach Auswertung einbauen
  Bypass Luft kann von «Hand» ausgetestet werden

## Slide 18: Fragen / Anregungen / Wünsche
…