## Slide 1: Konzepte Thermos
Aktive Kühlung

## Slide 2: Varianten
Eierlegende Wollmilchsau
Aktive Kühlung: reduziert
Aktive Kühlung: optimiert
Aktive Kühlung: 2 x 4/2-Wegeventil
Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil

## Slide 3: Eierlegende Wollmilchsau

## Slide 4: Eierlegende Wollmilchsau

## Slide 5: Fazit
+ Alle Betriebszustände machbar
Fünf Ventile
Massenstrom ungewiss
- Technisch nicht möglich

## Slide 6: Aktive Kühlung: reduziert

## Slide 7: Aktive Kühlung: reduziert

## Slide 8: Aktive Kühlung: reduziert

## Slide 9: Fazit
+ «nur» 3 Ventile
Boiler wärmen nur im Kühlbetrieb
Zu viele Ventile

## Slide 10: Aktive Kühlung: optimiert

## Slide 11: Aktive Kühlung: optimiert

## Slide 12: Aktive Kühlung: optimiert

## Slide 13: Fazit
+ «nur» 3 Ventile
Boiler wärmen nur im Heizbetrieb
Zu umständlich mit 3 wege Ventil

## Slide 14: Aktive Kühlung: 2 x 4/2-Wegeventil
Winterbetrieb:
Ventil 1 Ruhezustand
Ventil 2 Ruhezustand
1
2

## Slide 15: Aktive Kühlung: 2 x 4/2-Wegeventil
Sommerbetrieb:
Ventil 1 betätigt
Ventil 2 betätigt
2
1

## Slide 16: Aktive Kühlung: 2 x 4/2-Wegeventil
Boiler-Betrieb:
Ventil 1 Ruhezustand
Ventil 2 Ruhezustand
2
1

## Slide 17: Fazit
Ventil bei Expansionsventil nicht notwendig
Boiler wird im Kühlbetrieb abgekühlt
Nicht brauchbar

## Slide 18: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Winterbetrieb:
Boiler wird durch Kondensator erhitzt
Ventil in Ruhestellung
Je wärmer der Boiler desto mehr Wärme kann für die Zuluft genutzt werden
Kompressor unter Volllast

## Slide 19: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Winterbetrieb Boiler voll:
Ventil in Ruhestellung
Je wärmer der Boiler desto mehr Wärme kann für die Zuluft genutzt werden
Kompressor kann je nach Bedarf von Raumwärme gedrosselt werden

## Slide 20: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Sommerbetrieb:
Ventil angesteuert
Durch Klimatisierung der Zuluft kann Boiler gewärmt werden
Restwärme wird in der Fortluft abgegeben
Kompressor unter Volllast

## Slide 21: Aktive Kühlung: 1 x 4/2-Wegeventil
Sommerbetrieb Boiler voll:
Ventil angesteuert
Durch Klimatisierung der Zuluft kann Boiler gewärmt werden
Restwärme wird in der Fortluft abgegeben
Kompressor je nach Bedarf von Kälte gedrosselt